## Tabelle1
Seite | Wert | Anzeige Webseite | Einheit | HEX-Request PB=50, SB=22, NN=03req, NN=02data | LSB data | HSB data | DATA2b | D2B vertauscht Test | DATA2c | D2C vertauscht Test | Anmerkungen
Startseite | Wärmeanforderung | 49 | °C | ff08502203b80200 / 02ea01 | ea | 01 | 49 | 5990.5 | 25 | 374.5
| Vorlauftemperatur | 51 | °C | ff08502203280d00 / 02fe01 | fe | 01 | 51 | 6502.5 | 27 | 406.5 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Außentemperatur | 1 | °C | ff08502203740c00 / 020a00 | 0a | 00 | 1 | 256 | 1 | 16 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
Wärmeerzeuger > WTC-O > Prozesswerte | Flamme | 0 | on/off | ff08502203945100 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Magnetventil | 0 | on/off | ff08502203ddda05 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Magnetventil 2 | 0 | on/off | ff08502203705200 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Pumpe | 0 | on/off | ff085022032c5300 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Heizung | 0 | on/off | ff08502203857501 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Warmwasser | 0 | - | ff08502203d85010 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Betriebsphase | 0 | - | ff085022037e0c0a / 021000 | 10 | 00 | 1.6 | 409.6 | 1.6 | 25.6 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Fehler | 0 | - | ff08502203d07d0c / 021100 | 11 | 00 | 1.7 | 435.2 | 1.7 | 27.2 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Laststellung | 0 | kW | ff08502203607600 / 0270fe | 70 | fe | 6513.6 | 2892.6 | 417.6 | 204.6 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Gedämpfte Außentemperatur | 2 | °C | ff085022038c7c0c / 02da00 | da | 00 | 21.8 | 5580.8 | 21.8 | 348.8 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Wärmeanforderung | 8 | °C | ff08502203b80200 / 025000 | 50 | 00 | 8 | 2048 | 8 | 128 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Vorlauftemperatur (eSTB) | 47 | °C | ff08502203941d0c / 02d601 | d6 | 01 | 47 | 5478.5 | 23 | 342.5 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Abgastemperatur | 39 | °C | ff08502203094501 / 028601 | 86 | 01 | 39 | 3430.5 | 15 | 214.5 | Telegramme nicht in Reihenfolge der Abfrage!
| Außentemperatur | 1 | °C | ff08502203740c00 / 020a00 | 0a | 00 | 1 | 256 | 1 | 16 | Außen, gleiches Telegramm wie oben
| Warmwassertemperatur | 56 | °C | ff08502203cc0e00 / 023002 | 30 | 02 | 56 | 1229 | 8 | 77 | WW=TPO
| Puffertemperatur | - | °C | [7 empty] | in Abfrage ein Telegramm weniger als Website
| Schaltspielzähler Brenner | 17218 | - | ff08502203347e0c / 02ad01 | ad | 01 | 42.9 | 4428.9 | 18.9 | 276.9
| Betriebsstunden Brenner | 6429 | h | ff08502203687f0c / 020600 | 06 | 00 | 0.6 | 153.6 | 0.6 | 9.6
| Zeit seit letzter Wartung | 370 | h | ff085022030abc02 / 022500 | 25 | 00 | 370 | 947.2 | 3.7 | 59.2 | Faktor 100?
| Ölzähler | 10901 | l | ff0850220336d00e / 020a00 | 0a | 00 | 1 | 256 | 1 | 16
Wärmeerzeuger > WTC-O > Fachmann | Gerätekonfiguration | WAP | -
| Kessel-Adresse | A | -
| Sonderniveau Heizbetrieb | 60 | °C
| Korrektur Außenfühler | 0 | K
| Anlagenfrostschutz | 5 | °C
| Min. VL Soll | 8 | °C
| Max. VL Soll | 75 | °C
| Schaltdifferenz | 6 | °C
| Brenner Taktsperre | 5 | min
| Max. Leistung Heizung | 21 | kW
| Max. Ladezeit WW | 50 | min
Wärmeerzeuger > WCM-SOL > Prozesswerte | Status DTR | kein Eintrag | - | fff65022035af102 / 020800 | 08 | 00 | 0.8 | 204.8 | 0.8 | 12.8
| B10 Puffer oben | 45.5 | °C | fff6502203607600 / 02c701 | c7 | 01 | 45.5 | 5094.5 | 21.5 | 318.5
| B11 Puffer unten | 33.6 | °C | fff6502203ac7800 / 025001 | 50 | 01 | 33.6 | 2048.1 | 9.6 | 128.1
| T1 Kollektor | 10.3 | °C | fff650220332290a / 026700 | 67 | 00 | 10.3 | 2636.8 | 10.3 | 164.8
| T2 Solar unten | 28.7 | °C | fff6502203d62a0a / 021f01 | 1f | 01 | 28.7 | 793.7 | 4.7 | 49.7
| T3 Solar Vorlauf | 20.7 | °C | fff65022038a2b0a / 02cf00 | cf | 00 | 20.7 | 5299.2 | 20.7 | 331.2
| T4 Solar Rücklauf | 20.9 | °C | fff6502203422c0a / 02d100 | d1 | 00 | 20.9 | 5350.4 | 20.9 | 334.4
| Durchfluss | 0 | l/min | fff6502203488200 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar
| Leistung | 0 | kW | fff650220385db01 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar
| Ertrag seit 11.6.2015 | 22522.9 | kWh | fff6502203388700 / 028f03 | 8f | 03 | 91.1 | 3661.1 | 19.1 | 229.1
| Ertrag Gesamt | 22522.9 | kWh | fff6502203a88800 / 020a02 | 0a | 02 | 52.2 | 256.2 | 4.2 | 16.2
| Tagesertrag | 0 | kWh | fff6502203f48900 / 021600 | 16 | 00 | 2.2 | 563.2 | 2.2 | 35.2 | Zuordnung unklar
| Überschuss HZ | 0 | on/off | fff6502203aa8106 / 020b00 | 0b | 00 | 1.1 | 281.6 | 1.1 | 17.6 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Überschuss WW | 0 | on/off | fff6502203f68006 / 020600 | 06 | 00 | 0.6 | 153.6 | 0.6 | 9.6 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Übertemp HZ | 0 | on/off | fff6502203627f06 / 020f00 | 0f | 00 | 1.5 | 384 | 1.5 | 24 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Übertemp WW | 0 | on/off | fff65022032f8e13 / 026060 | 60 | 60 | 2467.2 | 2467.2 | 163.2 | 163.2 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Akzeptanz HZ | 0 | on/off | fff65022032af402 / 02000c | 00 | 0c | 307.2 | 1.2 | 19.2 | 1.2 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
| Akzeptanz WW | 0 | on/off | fff6502203867c06 / 028f03 | 8f | 03 | 91.1 | 3661.1 | 19.1 | 229.1 | Zuordnung unklar; Wert direkt aus LSB?
Wärmeerzeuger > WCM-SOL > Fachmann | Solar Schema | WES-C
| Kollektorfeld | 6 | -
| AP Max | 95 0,0 | % l/min
| AP Min | 15 0,0 | % l/min
| Konfiguration SOL | P1 T1/ T2 T3/ T4 | -
| Puffer Schaltdifferenz | 2 | K
| Puffer Überhöhung | 1 | K
| Umschalttemperatur P2/P1 | ?? | °C
| Min Volumenstrom | 1.8 | l/min
| Max Volumenstrom | 6 | l/min
| Min Leistung / Kollektor | 20 | W
| Min Kollektor | 15 | °C
| Schaltdifferenz Ein | 6 | K
| Regeldifferenz | 10 | K
| Schaltdifferenz Aus | 4 | K
| Sol-Überschuss | 80 | °C
| Rückkühlung | 1 | on/off
| Solar Prio HK ( 0 = Aus ) | 3 | kW
| Solar Prio WW ( 0 = Aus ) | 3 | KW
Wärmeerzeuger > WCM-SOL > Solarerträge > Monat | Diag
Wärmeerzeuger > WCM-SOL > Solarerträge > Tag | Diag
Heizkreise > HK1 > Prozesswerte | Gemischte Außentemperatur | 2 | °C | ff355022035a1a0a / 021300 | 13 | 00 | 1.9 | 486.4 | 1.9 | 30.4 | doppelt s. oben, gedämpft=gemischt
| Raumtemperatur | - | °C | ff35502203ec1100 / 0218fc | 18 | fc | 6453.6 | 639.6 | 405.6 | 63.6
| Vorlauftemperatur | N/V | °C | ff50502203900f00 / 020080 | 00 | 80 | 3276.8 | 12.8 | 204.8 | 12.8
| Warmwassertemperatur | 56 | °C | ff50502203cc0e00 / 023002 | 30 | 02 | 56 | 1229 | 8 | 77 | doppelt s. oben
| Zirkulationstemperatur | N/V | °C | ff50502203b4e904 / 020080 | 00 | 80 | 3276.8 | 12.8 | 204.8 | 12.8
| Soll Temp | 0 | °C | ff355022032c0400 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar
| Soll Temp System | 0 | °C | ff35502203b80200 / 020000 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuordnung unklar
Heizkreise > HK1 > Benutzer | Betriebsart HK | Programm 1 | -
| Normal-Raumtemp | 21.5 | °C
| Absenk-Raumtemp | 16 | °C
| Akzeptanz Raum ( 0 = Aus ) | 0 | °C
| Normal VL Soll | N/V | °C
| Absenk VL Soll | N/V | °C
| Steilheit | 10 | -
| Raumfrosttemp | 10 | °C
| So/Wi Umschalttemperatur | 20 | °C
| Betriebsart WW | N/V | -
| Normal WW Soll | 57 | °C
| Absenk WW Soll | 40 | °C
| Akzeptanz WW ( 0 = Aus ) | 0 | °C
| Vorverlegung | N/V | min
Heizkreise > HK1 > Datum & Uhrzeit | Urlaub Anfang | 00.01.2000 | -
| Urlaub Ende | 00.01.2000 | -
| Urlaubstemperaturniveau | Frostschutztemp | -
| Datum | 2019-12-27 | -
| Uhrzeit | 10:53 | -
| Sommerzeit Start | 25.03. | -
| Sommerzeit Ende | 30.10. | -
Heizkreise > HK1 > Fachmann | Reduziertbetrieb | Absenk | -
| Frostheizgrenze | - | °C
| Ein Opti Max | 120 | min
| Ein Opti Ist | N/V | min
| Raumthermostat | - | -
| Max. WW Ladezeit | 30 | min
| Zusätzlicher Name | Kesselkreis | -
Heizkreise > HK1 > Konfiguration | Pumpe | - | -
| Spannung | - | -
| HK-Typ | ?? | -
| Regelvariante | ?? | -
| Externer Raumfühler | - | -
| Version FS | 327.26 | -
| Version EM | 342.40 | -
Heizkreise > HK1 > Zeitprogramme | Tabelle
Heizkreise > HK2 > Prozesswerte | Gemischte Außentemperatur | 2 | °C | ff755022035a1a0a / 021200 | 12 | 00 | 1.8 | 460.8 | 1.8 | 28.8 | doppelt s. oben
| Raumtemperatur | N/V | °C | ff75502203ec1100 / 020080 | 00 | 80 | 3276.8 | 12.8 | 204.8 | 12.8
| Vorlauftemperatur | 40.4 | °C | ff51502203900f00 / 029401 | 94 | 01 | 40.4 | 3788.9 | 16.4 | 236.9
| Warmwassertemperatur | - | °C | ff51502203cc0e00 / 0218fc | 18 | fc | 6453.6 | 639.6 | 405.6 | 63.6
| Zirkulationstemperatur | - | °C | ff51502203b4e904 / 0218fc | 18 | fc | 6453.6 | 639.6 | 405.6 | 63.6
| Soll Temp | 41.3 | °C | ff755022032c0400 / 029d01 | 9d | 01 | 41.3 | 4019.3 | 17.3 | 251.3
| Soll Temp System | 43.3 | °C | ff75502203b80200 / 02b101 | b1 | 01 | 43.3 | 4531.3 | 19.3 | 283.3
[9 empty] | 0 | 0
Heizkreise > HK2 > Benutzer | Betriebsart HK | Programm 1 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Normal-Raumtemp | 24 | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Absenk-Raumtemp | 18 | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Akzeptanz Raum ( 0 = Aus ) | 0 | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Normal VL Soll | N/V | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Absenk VL Soll | N/V | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Steilheit | 8 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Raumfrosttemp | 10 | °C | [5 empty] | 0 | 0
| So/Wi Umschalttemperatur | 20 | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Betriebsart WW | WW-Programm | - | [5 empty] | 0 | 0
| Normal WW Soll | N/V | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Absenk WW Soll | N/V | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Akzeptanz WW ( 0 = Aus ) | N/V | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Vorverlegung | N/V | min | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Heizkreise > HK2 > Datum & Uhrzeit | Urlaub Anfang | 2000-01-01 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Urlaub Ende | 2000-01-01 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Urlaubstemperaturniveau | Frostschutztemp. | - | [5 empty] | 0 | 0
| Datum | 2019-12-27 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Uhrzeit | 11:14 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Sommerzeit Start | N/V | - | [5 empty] | 0 | 0
| Sommerzeit Ende | N/V | - | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Heizkreise > HK2 > Fachmann | Reduziertbetrieb | Absenk | - | [5 empty] | 0 | 0
| Frostheizgrenze | - | °C | [5 empty] | 0 | 0
| Ein Opti Max | 75 | min | [5 empty] | 0 | 0
| Ein Opti Ist | 47 | min | [5 empty] | 0 | 0
| Raumthermostat | - | - | [5 empty] | 0 | 0
| Max. WW Ladezeit | N/V | min | [5 empty] | 0 | 0
| Zusätzlicher Name | Fußbodenkreis | - | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Heizkreise > HK2 > Konfiguration | Pumpe | stufig | - | [5 empty] | 0 | 0
| Spannung | Auto aus | - | [5 empty] | 0 | 0
| HK-Typ | Fußbodenheizung | - | [5 empty] | 0 | 0
| Regelvariante | Witterungsführung | - | [5 empty] | 0 | 0
| Externer Raumfühler | Im Kessel | - | [5 empty] | 0 | 0
| Version FS | 372.3 | - | [5 empty] | 0 | 0
| Version EM | 372.3 | - | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Heizkreise > HK2 > Zeitprogramme | Tabelle | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Heizkreise > HK3 > Prozesswerte | Gemischte Außentemperatur | 2 | °C | fff55022035a1a0a / 021300 | 13 | 00 | 1.9 | 486.4 | 1.9 | 30.4 | doppelt s. oben
| Raumtemperatur | N/V | °C | fff5502203ec1100 / 020080 | 00 | 80 | 3276.8 | 12.8 | 204.8 | 12.8
| Vorlauftemperatur | 41.6 | °C | ff52502203900f00 / 02a001 | a0 | 01 | 41.6 | 4096.1 | 17.6 | 256.1
| Warmwassertemperatur | - | °C | ff52502203cc0e00 / 0218fc | 18 | fc | 6453.6 | 639.6 | 405.6 | 63.6
| Zirkulationstemperatur | - | °C | ff52502203b4e904 / 0218fc | 18 | fc | 6453.6 | 639.6 | 405.6 | 63.6
| Soll Temp | 43 | °C | fff55022032c0400 / 02ae01 | ae | 01 | 43 | 4454.5 | 19 | 278.5
| Soll Temp System | 45 | °C | fff5502203b80200 / 02c201 | c2 | 01 | 45 | 4966.5 | 21 | 310.5
Heizkreise > HK3 > Benutzer | Betriebsart HK | Programm 1 | -
| Normal-Raumtemp | 24 | °C
| Absenk-Raumtemp | 16 | °C
| Akzeptanz Raum ( 0 = Aus ) | 0 | °C
| Normal VL Soll | N/V | °C
| Absenk VL Soll | N/V | °C
| Steilheit | 12.5 | -
| Raumfrosttemp | 10 | °C
| So/Wi Umschalttemperatur | 20 | °C
| Betriebsart WW | WW-Programm | -
| Normal WW Soll | N/V | °C
| Absenk WW Soll | N/V | °C
| Akzeptanz WW ( 0 = Aus ) | N/V | °C
| Vorverlegung | N/V | min
Heizkreise > HK3 > Datum & Uhrzeit | Urlaub Anfang | 2000-01-01 | -
| Urlaub Ende | 2000-01-01 | -
| Urlaubstemperaturniveau | Frostschutztemp. | -
| Datum | 2019-12-27 | -
| Uhrzeit | 11:20 | -
| Sommerzeit Start | N/V | -
| Sommerzeit Ende | N/V | -
Heizkreise > HK3 > Fachmann | Reduziertbetrieb | Absenk | -
| Frostheizgrenze | - | °C
| Ein Opti Max | 30 | min
| Ein Opti Ist | 19 | min
| Raumthermostat | - | -
| Max. WW Ladezeit | N/V | min
| Zusätzlicher Name | Kollektorkreis | -
Heizkreise > HK3 > Konfiguration | Pumpe | stufig | -
| Spannung | Auto aus | -
| HK-Typ | Konverter | -
| Regelvariante | Witterungsführung | -
| Externer Raumfühler | Im Kessel | -
| Version FS | 372.3 | -
| Version EM | 372.3 | -
Heizkreise > HK3 > Zeitprogramme | Tabelle
| Wert nicht erforderlich |  |  | richtiges Telegramm |  |  | Wert=ok
| doppelt s. oben | [5 empty] | Berechnung muß noch nicht stimmen, Vorzeichen korrekt beachtet=??